АДМИНИСТРАЦИЯ КУМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2022 № 72

пгт Кумены

О внесении изменений в постановление администрации Куменского городского поселения от 25.02.2016 № 48

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», заключением по результатам публичных слушаний от 04.04.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Куменского городского поселения от 25.02.2016 № 48»  администрация Куменского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести и утвердить изменения в схему теплоснабжения Куменского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Куменского городского поселения от 25.02.2016 № 48. Прилагается.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Куменского городского поселения Малых В.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене администрации Куменского городского поселения и разместить на официальном сайте Куменского района.

Глава администрации

Куменского городского поселения 						В.Г. Малых

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации Куменского

городского поселения

от 12.04.2022 № 72

ИЗМЕНЕНИЯ

в схему теплоснабжения Куменского городского поселения

1. Первый абзац подпункта 2.3 пункта 2 изложить в новой редакции:

«2.3. Тепловые системы, сооружения на них и тепловые пункты

Система теплоснабжения Куменского городского поселения двухтрубная, закрытая. Основная часть тепловых сетей проложена до 1990 г. Общий износ тепловых сетей составляет порядка 57 %. Способы прокладки тепловых сетей: надземный и подземный (в каналах, бесканальный). Тепловые сети находятся в технически исправном состоянии. Ежегодно проводятся работы по текущему ремонту и устранению дефектов с целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей.».

3. Таблицу 2.3.2 подпункта 2.3 пункта 2 изложить в новой редакции.

«Таблица 2.3.2. Перечень тепловых сетей Куменского городского поселения, эксплуатацию которых осуществляет ООО «Газпром теплоэнерго Киров» (с учетом выведенных из эксплуатации)

| № п/п | Год ввода в эксплуатацию (капитального ремонта) | Участок т/с на схеме теплоснабжения | в работе/ выведен из эксплуатации | Способ прокладки | Диаметры трубопроводов, мм | Тип тепловой изоляции трубопроводов | Протяжённость теплотрассы в двухтрубном исчислении, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От котельной до ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2016 |  | в работе | надземная | 426 | ППУ | 27,4 |  |  |
| 2 | 2016 |  | в работе | надземная | 377 | ППУ | 62,4 |  |  |
| 3 | 2016 |  | в работе | надземная | 273 | ППУ | 96,9 |  |  |
| 4 | 2016 |  | в работе | канальная | 273 | ППУ | 375,1 |  |  |
| 5 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 273 | ППУ | 606,9 |  |  |
| 6 | 2016 |  | в работе | надземная | 219 | ППУ | 19,1 |  |  |
| 7 | 2016 |  | в работе | надземная | 159 | ППУ | 69,0 |  |  |
| 8 | 2016 |  | в работе | канальная | 159 | ППУ | 17,4 |  |  |
| 9 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 159 | ППУ | 395,9 |  |  |
| 10 | 2016 |  | в работе | надземная | 133 | ППУ | 28,1 |  |  |
| 11 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 133 | ППУ | 372,1 |  |  |
| 12 | 2016 |  | в работе | надземная | 108 | ППУ | 36,3 |  |  |
| 13 | 2016 |  | в работе | канальная | 108 | ППУ | 96,0 |  |  |
| 14 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 108 | ППУ | 22,6 |  |  |
| 15 | 2016 |  | в работе | надземная | 89 | ППУ | 19,6 |  |  |
| 16 | 2016 |  | в работе | канальная | 89 | ППУ | 75,4 |  |  |
| 17 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 89 | ППУ | 486,0 |  |  |
| 18 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 57 | ППУ | 5,1 |  |  |
| 19 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 45 | ППУ | 5,0 |  |  |
| 20 | 2016 |  | в работе | надземная | 32 | ППУ | 12,8 |  |  |
| 21 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 32 | ППУ | 9,7 |  |  |
| 22 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 108 | ППУ | 0,8 |  |  |
| 23 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 159 | ППУ | 2,1 |  |  |
| 24 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 273 | ППУ | 1,6 |  |  |
| 25 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 133 | ППУ | 0,8 |  |  |
| 26 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 89 | ППУ | 14,2 |  |  |
| 27 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 57 | ППУ | 6,3 |  |  |
| 28 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 45 | ППУ | 8,4 |  |  |
| 29 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 32 | ППУ | 0,1 |  |  |
| 30 | 2016 |  | в работе | надземная | 219 | ППУ | 49,3 |  |  |
| 31 | 2016 |  | в работе | канальная | 219 | ППУ | 17,4 |  |  |
| 32 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 219 | ППУ | 9,4 |  |  |
| 33 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 108 | ППУ | 3,1 |  |  |
| 34 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 76 | ППУ | 0,1 |  |  |
| 35 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 57 | ППУ | 5,4 |  |  |
| 36 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 133 | ППУ | 0,1 |  |  |
| 37 | 2016 |  | в работе | надземная | 219 | ППУ | 53,6 |  |  |
| 38 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 219 | ППУ | 44,4 |  |  |
| 39 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 133 | ППУ | 1,2 |  |  |
| 40 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 108 | ППУ | 1,5 |  |  |
| 41 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 57 | ППУ | 0,9 |  |  |
| 42 | 2016 |  | в работе | надземная | 108 | ППУ | 25 |  |  |
| 43 | 2016 |  | в работе | канальная | 108 | ППУ | 23,4 |  |  |
| 44 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 108 | ППУ | 16,1 |  |  |
| 45 | 2016 |  | в работе | надземная | 76 | ППУ | 26,7 |  |  |
| 46 | 2016 |  | в работе | канальная | 76 | ППУ | 28,8 |  |  |
| 47 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 76 | ППУ | 10,6 |  |  |
| 48 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 45 | ППУ | 2 |  |  |
| 49 | 2016 |  | в работе | надземная | 76 | ППУ | 4,5 |  |  |
| 50 | 2016 |  | в работе | канальная | 76 | ППУ | 14 |  |  |
| 51 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 76 | ППУ | 49,6 |  |  |
| 52 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 76 | ППУ | 0,6 |  |  |
| 53 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 57 | ППУ | 0,6 |  |  |
| 54 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 32 | ППУ | 2,7 |  |  |
| 55 | 2016 |  | в работе | надземная | 219 | ППУ | 74,6 |  |  |
| 56 | 2016 |  | в работе | надземная | 57 | ППУ | 21 |  |  |
| 57 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 57 | ППУ | 1,9 |  |  |
| 58 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 32 | ППУ | 0,5 |  |  |
| 59 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 76 | ППУ | 3,2 |  |  |
| 60 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 108 | ППУ | 0,3 |  |  |
| 61 | 2016 |  | в работе | надземная | 219 | ППУ | 53,6 |  |  |
| 62 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 219 | ППУ | 13,6 |  |  |
| 63 | 2016 |  | в работе | надземная | 159 | ППУ | 55 |  |  |
| 64 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 159 | ППУ | 57,5 |  |  |
| 65 | 2016 |  | в работе | надземная | 133 | ППУ | 46,6 |  |  |
| 66 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 133 | ППУ | 48,8 |  |  |
| 67 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 76 | ППУ | 4,2 |  |  |
| 68 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 108 | ППУ | 2,1 |  |  |
| 69 | 2016 |  | в работе | бесканальная | 57 | ППУ | 1,3 |  |  |
| Итого тепловые сети до ЦТП |  |  |  |  |  |  | 3620,9 |  |  |
| ЦТП №1, ул. Северная, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2015 |  | в работе | надземная | 159 | ППУ | 28,0 |  |  |
| 2 | до 1990 |  | в работе | канальная | 133 | Минвата | 48,0 |  |  |
| 3 | до 1990 |  | в работе | канальная | 57 | Минвата | 20,0 |  |  |
| 4 | до 1990 |  | в работе | канальная | 133 | Минвата | 46,0 |  |  |
| 5 | до 1990 |  | в работе | канальная | 108 | Минвата | 51,0 |  |  |
| 6 | до 1990 |  | в работе | надземная | 108 | ППУ | 30,0 |  |  |
| 7 | 2009 | До д. Победы 3 | в работе | канальная | 76 | Скорлупа ППУ | 140,0 |  |  |
| 8 | до 1990 | До м-на Мечта | выведен из эксплуатации | канальная | 49 | Минвата | 72,0 |  |  |
| 9 | до 1990 | мастерские | в работе | надземная | 78 | Минвата | 105,0 |  |  |
| 10 | 2006 | До д. Победы 6 | в работе | надземная | 57 | Минвата | 50,0 |  |  |
| 11 | 1998 | До д. Победы 8,10 | выведено из эксплуатации 6 м теплотрассы до ж/д по ул. Победы, 8 | надземная | 57 | Минвата | 49,0 |  |  |
| 12 | 2015 | До Северная д.28 | в работе | надземная | 57 | ППУ | 28,0 |  |  |
| 13 | 1998 | До Северная д.24 | в работе | надземная | 57 | ППУ | 20,0 |  |  |
| 14 | 2007 | До Северная д.26 | в работе | надземная | 57 | ППУ | 18,0 |  |  |
| 15 | 2018 | До Северная д.22 | в работе | надземная | 76 | изолон | 48,0 |  |  |
| 16 | 2007 |  | в работе | надземная | 108 | ППУ | 44,0 |  |  |
| 17 | 2007 |  | в работе | канальная | 108 | Минвата | 60,0 |  |  |
| 18 | до 1990 | До Милицейская д.27б | в работе | канальная | 57 | Минвата | 28,0 |  |  |
| 19 | до 1990 | До Милицейская д.29а | в работе | канальная | 57 | изолон | 18,0 |  |  |
| 20 | 2016 | До Милицейская д.35 | в работе | надземная | 57 | Минвата | 31,0 |  |  |
| Итого по ЦТП №1 |  |  |  |  |  |  | 934,0 |  |  |
| ЦТП №2, ул. Гагарина, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 1990 | Общежитие | в работе | надземная | 76 | скорлупа ППУ | 20,0 |  |  |
| 2 | до 1990 | Уч.корпус | в работе | надземная | 89 | скорлупа ППУ | 96,0 |  |  |
| 3 | до 1990 | От ТК1 до уч.корпуса | в работе | надземная | 108 | скорлупа ППУ | 236,0 |  |  |
| 4 | 2007 | От д.51 до д.53 | в работе | канальная | 57 | Минвата | 15,0 |  |  |
| 5 | 2007 | Д.53 | в работе | в помещении | 57 | Минвата | 82,0 |  |  |
| 6 | 2007 | До д.53 | в работе | надземная | 89 | скорлупа ППУ | 30,0 |  |  |
| 7 | до 1990 | От ТК3 до д.63 | в работе | канальная | 76 | Минвата | 52,0 |  |  |
| 8 | 2019 | От ТК2 до д.61 | в работе | бесканальная | 89 | перлит | 82,0 |  |  |
| 9 | 2010 | От д.59 до ТК2 | в работе | надземная | 89 | минвата | 30,0 |  |  |
| 10 | 2008 | До д.55 | в работе | надземная | 57 | скорлупа ППУ | 50,0 |  |  |
| 11 | 2019 | До д.57 | в работе | надземная | 76 | изолон | 8,0 |  |  |
| 12 | до 1990 | Д.59 | в работе | надземная | 108 | скорлупа ППУ | 275,0 |  |  |
| 13 | 2008 | До д.65 | в работе | надземная | 89 | ППУ | 160,0 |  |  |
| 14 | 2001 | От кот. До ТК1 | в работе | бесканальная | 159 | перлит | 12,0 |  |  |
| Итого по ЦТП №2 |  |  |  |  |  |  | 1148,0 |  |  |
| ЦТП №3, ул. Гагарина, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 1990 | Котельная-ТК1 | в работе | канальная | 159 | Минвата | 18,0 |  |  |
| 2 | до 1990 | ТК1-ТК2 | в работе | канальная | 76 | ППУ | 42,0 |  |  |
| 3 | 2016 | ТК2-Гагарина 7б | в работе | канальная | 57 | изолон | 7,0 |  |  |
| 4 | до 1990 | ТК2-ТК3 | в работе | бесканальная | 57 | перлит | 40,0 |  |  |
| 5 | 2019 | ТК2-ТК3 | в работе | бесканальная | 57 | ППУ | 50,0 |  |  |
| 6 | до 1990 | ТК3-Кирова,36а | выведен из эксплуатации | бесканальная | 76 | Минвата | 1,0 |  |  |
| 7 | до 1990 | ТК3-ТК4 | в работе | бесканальная | 57 | перлит | 27,0 |  |  |
| 8 | до 1990 | ТК4-Кирова,36 (гараж) | в работе | бесканальная | 32 | перлит | 6,0 |  |  |
| 9 | до 1990 | ТК4-Кирова,36 | в работе | бесканальная | 57 | перлит | 24,0 |  |  |
| 10 | 2006 | ТК1-Гагарина 7 | в работе | канальная | 108 | Минвата | 44,0 |  |  |
| 11 | 2000 | ТК1-УТ1 | в работе | надземная | 108 | Минвата | 70,0 |  |  |
| 12 | 2000 | УТ1-Гагарина 3 | в работе | надземная | 108 | Минвата | 26,0 |  |  |
| 12 | 2000 | УТ1-Гагарина 1 | выведен из эксплуатации | надземная | 57 | Минвата | 110,0 |  |  |
| Итого по ЦТП №3 |  |  |  |  |  |  | 465,0 |  | в работе |
| ЦТП №4, ул. Кирова, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | До 1990 | Котельная - Кирова,12 | в работе | надземная | 76 | Скорлупа ППУ | 28,0 |  |  |
| 2 | до 1990 | Котельная - Кирова,8 | в работе | бесканальная | 76 | перлит | 26,0 |  |  |
| 3 | до 1990 | Кирова,8-ТК1 | в работе | канальная | 76 | Минвата | 32,0 |  |  |
| 4 | до 1990 | ТК1-Кирова,10а | выведен из эксплуатации | бесканальная | 76 | изолон | 8,0 |  |  |
| 5 | до 1990 | ТК1-гараж | в работе | канальная | 76 | Минвата | 10,0 |  |  |
| 6 | до 1990 | ТК1-гараж | в работе | в помещении | 76 | Минвата | 14,0 |  |  |
| 7 | до 1990 | Гараж-ТК2 | в работе | канальная | 76 | Минвата | 14,0 |  |  |
| 7 | до 1990 | ТК2-Кирова ,4а | в работе | канальная | 76 | Минвата | 14,0 |  |  |
| Итого по ЦТП №4 |  |  |  |  |  |  | 146,0 |  | в работе |
| ЦТП №5 ул. Гагарина, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2008 | ТК1-ТК41 | в работе | канальная | 159 | Минвата | 25,0 |  |  |
| 2 | до 1990 | ТК41-ул.Гагарина ,20 | в работе | канальная | 76 | Минвата | 11,0 |  |  |
| 3 | до 1990 | ТК41-ул.Гагарина ,20 | в работе | надземная | 76 | Минвата | 1,0 |  |  |
| 4 | 2005 | ТК41-ТК42 | в работе | канальная | 159 | Минвата | 40,0 |  |  |
| 5 | до 1990 | ТК42-ТК43 | в работе | канальная | 159 | Минвата | 110,0 |  |  |
| 6 | 2016 | ТК43-ТК44 | в работе | канальная | 159 | ППУ | 48,0 |  |  |
| 7 | 2007 | ТК44-ТК45 | в работе | канальная | 57 | ППУ | 14,0 |  |  |
| 8 | 2008 | ТК45-ул.Гагарина,14 | в работе | бесканальная | 57 | перлит | 4,0 |  |  |
| 9 | до 1990 | ТК44-ТК46 | в работе | канальная | 159 | Минвата | 21,0 |  |  |
| 10 | 2016 | ТК46-ТК47 | в работе | канальная | 108 | ППУ | 33,0 |  |  |
| 11 | 2016 | ТК47-ул.Гагарина,16 | в работе | канальная | 76 | ППУ | 8,0 |  |  |
| 12 | до 1990 | ТК47-ул.Гагарина,12 | в работе | канальная | 89 | Минвата | 28,0 |  |  |
| 13 | до 1990 | ТК46-ТК48 | в работе | канальная | 159 | Минвата | 68,0 |  |  |
| 14 | до 1990 | ТК 48-ул.Гагарина,10 | в работе | канальная | 57 | Минвата | 6,0 |  |  |
| 15 | до 1990 | ТК48-ТК49 | в работе | канальная | 114 | Минвата | 16,0 |  |  |
| 16 | 2020 | ТК49-ул.Лесная,3 | в работе | бесканальная | 42 | ППУ | 9,0 |  |  |
| 17 | до 1990 | ТК48-ТК51 | выведен из эксплуатации | канальная | 146 | Минвата | 46,0 |  |  |
| 18 | 2010 | ТК52-ТК52а | в работе | надземная | 89 | скорлупа ППУ | 40,0 |  |  |
| 19 | до 1990 | ул.Гагарина,9 роддом-морг | в работе | бесканальная | 57 | перлит | 6,0 |  |  |
| 20 | после 2004 | ТК-43-ТК-61 | в работе | канальная | 146 | Минвата | 88,0 |  |  |
| 21 | до 1990 | ТК-61-инфекционн. отделение | в работе | канальная | 57 | Минвата | 48,0 |  |  |
| 22 | до 1990 | ТК-61-ТК-62 | в работе | канальная | 133 | Минвата | 84,0 |  |  |
| 23 | после 2004 | ТК-62-здание поликлиники | в работе | канальная | 89 | изолон | 90,0 |  |  |
| 24 | до 1990 | ТК-62-ТК-63 | в работе | канальная | 133 | Минвата | 32,0 |  |  |
| 25 | 2016 | ТК-63-пищеблок ЦРБ | выведен из эксплуатации | канальная | 108 | Минвата | 20,0 |  |  |
| 26 | 2007 | ТК-63-ТК-64 | в работе | канальная | 42 | Минвата | 4,0 |  |  |
| 27 | 2004 | ТК64-хирургия | в работе | канальная | 108 | Минвата | 8,0 |  |  |
| 28 | до 1990 | ТК63-ТК65 | в работе | канальная | 89 | Минвата | 45,0 |  |  |
| 29 | до 1990 | ТК65-ТК66 | в работе | канальная | 89 | Минвата | 15,0 |  |  |
| 30 | до 1990 | ТК66-гараж ЦРБ | в работе | канальная | 89 | Минвата | 32,0 |  |  |
| 31 | до 1990 | ТК65-ул.Северная 6а | выведен из эксплуатации | бесканальная | 76 | Минвата | 62,0 |  |  |
| 32 | до 1990 | ТК66-ТК67 | выведен из эксплуатации | канальная | 89 | Минвата | 46,0 |  |  |
| 33 | 2016 | ТК66-ТК67 | выведен из эксплуатации | канальная | 89 | Минвата | 20,0 |  |  |
| 34 | до 1990 | ТК67-контора ЦРБ | выведен из эксплуатации | канальная | 48 | Минвата | 12,0 |  |  |
| 35 | до 1990 | ТК67-склад ЦРБ | выведен из эксплуатации | канальная | 57 | Минвата | 18,0 |  |  |
| 36 | до 1990 | ТК67-ТК68 | выведен из эксплуатации | канальная | 89 | Минвата | 148,0 |  |  |
| 37 | до 1990 | ТК68-ТК69 | выведен из эксплуатации | канальная | 89 | Минвата | 10,0 |  |  |
| 38 | до 1990 | ТК69-ТК70 | выведен из эксплуатации | канальная | 89 | Минвата | 14,0 |  |  |
| 39 | до 1990 | ТК-69-ул.Северная,9б | выведен из эксплуатации | канальная | 48 | Минвата | 3,0 |  |  |
| 40 | до 1990 | ТК-70-ул.Северная,9б | выведен из эксплуатации | канальная | 48 | Минвата | 3,0 |  |  |
| 41 | после 2004 | ТК1-ТК2 | в работе | Надземная | 159 | изолон | 85,0 |  |  |
| 42 | до 1990 | ТК2-ТК11 | в работе | канальная | 114 | Минвата | 150,0 |  |  |
| 43 | до 1990 | ТК11-ул.Гагарина,15 | в работе | канальная | 57 | Минвата | 26,0 |  |  |
| 44 | до 1990 | ТК11-ТК12 | в работе | бесканальная | 114 | перлит | 164,0 |  |  |
| 45 | до 1990 | ТК12-ул.Северная,6 | в работе | канальная | 89 | Минвата | 10,0 |  |  |
| 46 | до 1990 | ТК12-ул.Северная,8 | выведен из эксплуатации | канальная | 57 | Минвата | 14,0 |  |  |
| 47 | до 1990 | ТК2-ТК3 | в работе | канальная | 159 | Минвата | 122,0 |  |  |
| 48 | до 1990 | ТК3-ул.Гагарина,25 | выведен из эксплуатации | канальная | 25 | Минвата | 14,0 |  |  |
| 49 | до 1990 | ТК3-ТК4 | в работе | канальная | 159 | Минвата | 23,0 |  |  |
| 50 | до 1990 | ТК4-ТК5 | в работе | канальная | 159 | Минвата | 236,0 |  |  |
| 51 | 2020 | ТК4-ТК5 | в работе | канальная | 159 | изолон | 2,0 |  |  |
| 52 | до 1990 | ТК5-ТК6 | в работе | канальная | 159 | Минвата | 7,0 |  |  |
| 53 | до 1990 | ТК6-ул.Милицейская,10 | в работе | бесканальная | 48 | перлит | 60,0 |  |  |
| 54 | до 1990 | ТК6-ТК7 | в работе | канальная | 159 | Минвата | 78,0 |  |  |
| 55 | до 1990 | ТК7-ТК8 | выведен из эксплуатации | бесканальная | 76 | Минвата | 45,0 |  |  |
| 56 | до 1990 | ТК8-ул.Октябрьская,2б | выведен из эксплуатации | бесканальная | 76 | Минвата | 22,0 |  |  |
| 57 | до 1990 | ТК8-ул.Октябрьская,2а | выведен из эксплуатации | бесканальная | 57 | Минвата | 64,0 |  |  |
| 58 | до 1990 | ТК7-ТК9 | в работе | канальная | 159 | Минвата | 69,0 |  |  |
| 59 | до 1990 | ТК9-ул.Северная,10а | выведен из эксплуатации | канальная | 57 | Минвата | 12,0 |  |  |
| 60 | до 1990 | ТК9-ТК10 | в работе | канальная | 159 | Минвата | 148,0 |  |  |
| 61 | до 1990 | ТК10-ул.Поселковая,10 | в работе | канальная | 159 | Минвата | 10,0 |  |  |
| 62 | до 1990 | ул.Поселковая,10 гараж | в работе | бесканальная | 57 | перлит | 37,0 |  |  |
| 63 | 2017 | ул.Поселковая,10 гараж | в работе | бесканальная | 57 | изолон | 14,0 |  |  |
| 64 | 1993 | ТК5-ТК71 | выведен из эксплуатации | канальная | 114 | Минвата | 166,0 |  |  |
| 65 | 1993 | ТК71-ТК72 | выведен из эксплуатации | бесканальная | 57 | Минвата | 66,0 |  |  |
| 66 | 1993 | ТК72-ул.Октябрьская,19 | выведен из эксплуатации | бесканальная | 57 | Минвата | 39,0 |  |  |
| 67 | 2016 | ТК1-ул.Гагарина,22 (спортзал) | в работе | канальная | 57 | ППУ | 7,0 |  |  |
| 68 | до 1990 | УТ1-ТК33 | в работе | бесканальная | 104 | перлит | 41,0 |  |  |
| 69 | 2020 | УТ1-ТК33 | в работе | бесканальная | 108 | ППУ | 35,0 |  |  |
| 70 | до 1990 | ТК33-ТК34 | в работе | бесканальная | 104 | перлит | 42,0 |  |  |
| 71 | 2017 | ТК34-ул.Базарная,16 | в работе | Надземная | 57 | изолон | 74,0 |  |  |
| 72 | до 1990 | ТК34-ТК35 | в работе | бесканальная | 108 | перлит | 19,0 |  |  |
| 73 | после 2004 | ТК35-ТК36 | в работе | канальная | 108 | Минвата | 121,0 |  |  |
| 74 | после 2004 | ТК36-ТК37 | в работе | канальная | 108 | Минвата | 39,0 |  |  |
| 75 | до 1990 | ТК37-ТК39 | в работе | канальная | 89 | Минвата | 7,0 |  |  |
| 76 | до 1990 | ТК39-ул.Лесная,17а | в работе | канальная | 89 | Минвата | 39,0 |  |  |
| 77 | после 2004 | ТК37-ТК40 | в работе | надземная | 76 | изолон | 235,0 |  |  |
| 78 | 2014 | ТК40-ул.Лесная,18 | в работе | бесканальная | 57 | ППУ | 48,0 |  |  |
| 79 | до 1990 | ТК40-ул.Лесная,20б | в работе | бесканальная | 89 | перлит | 32,0 |  |  |
| 80 | 2021 | ТК40-ул.Лесная,20б | в работе | бесканальная | 57 | ППУ | 42,0 |  |  |
| 81 | 2018 | ТК4-ТК14 | в работе | канальная | 89 | изолон | 34,0 |  |  |
| 82 | до 1990 | ТК4-ТК14 | в работе | канальная | 89 | Минвата | 6,0 |  |  |
| 83 | 2018 | ТК14-улГагарина, 27 | в работе | канальная | 57 | изолон | 15,0 |  |  |
| 84 | 2017 | ТК14-ТК15 | выведен из эксплуатации | канальная | 57 | изолон | 28,9 |  |  |
| 85 | до 1990 | ТК14-ТК15 | выведен из эксплуатации | канальная | 89 | Минвата | 61,1 |  |  |
| 86 | после 2004 | ТК15-ТК16 | выведен из эксплуатации | канальная | 57 | изолон | 11,0 |  |  |
| 87 | 2017 | ТК15-ул.Милицейская,9 | выведен из эксплуатации | канальная | 57 | изолон | 1,5 |  |  |
| 88 | до 1990 | Котельная-УТ3 | в работе | надземная | 219 | Минвата | 4,0 |  |  |
| 89 | до 1990 | УТ3-ТК1 | в работе | надземная | 219 | Минвата | 98,0 |  |  |
| 90 | до 1990 | УТ2-УТ1 | в работе | надземная | 102 | Минвата | 95,0 |  |  |
| 91 | до 1990 | УТ3-УТ2 | в работе | надземная | 102 | Минвата | 28,0 |  |  |
| 92 | до 1990 | УТ2-Гагарина, 22 | выведен из эксплуатации | надземная | 114 | Минвата | 30,0 |  |  |
| 93 | до 1990 | Гагарина, 22- Гагарина, 22 | в работе | надземная | 57 | Минвата | 56,0 |  |  |
| 94 | до 1990 | УТ3-УТ6 | в работе | надземная | 146 | Минвата | 158,0 |  |  |
| 95 | до 1990 | УТ6-УТ5 | в работе | надземная | 146 | Минвата | 19,0 |  |  |
| 96 | до 1990 | УТ5- Гагарина, 22 | выведен из эксплуатации | надземная | 76 | Минвата | 16,0 |  |  |
| 97 | до 1990 | УТ5-УТ4 | в работе | надземная | 146 | Минвата | 54,0 |  |  |
| 98 | до 1990 | УТ4-УТ9 | в работе | надземная | 146 | Минвата | 58,0 |  |  |
| 99 | до 1990 | УТ9- Гагарина 22 | в работе | надземная | 57 | Минвата | 2,0 |  |  |
| 100 | до 1990 | УТ4- Гагарина 22 | выведен из эксплуатации | надземная | 104 | Минвата | 29,0 |  |  |
| 101 | до 1990 | УТ6-УТ7 | выведен из эксплуатации | надземная | 146 | Минвата | 52,0 |  |  |
| 102 | до 1990 | УТ7-Гагарина 22 | выведен из эксплуатации | надземная | 76 | Минвата | 13,0 |  |  |
| 103 | до 1990 | УТ7-УТ8 | выведен из эксплуатации | надземная | 146 | Минвата | 36,0 |  |  |
| 104 | до 1990 | УТ8 -Гагарина 22 | выведен из эксплуатации | надземная | 76 | Минвата | 16,0 |  |  |
| 105 | до 1990 | ТК38-Садовая, 1 | выведен из эксплуатации | надземная | 76 | Минвата | 120,0 |  |  |
| 106 | до 1990 | ТК-52-Гагарина, 9 роддом | в работе | канальная | 114 | Минвата | 136,0 |  |  |
| Итого по ЦТП №5 |  |  |  |  |  |  | 4977,5 |  | в работе |
| ЦТП №6 ул. Гагарина, 24к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2008 |  | в работе | надземная | 108 | Минвата | 80,0 |  |  |
| 2 | 2008 |  | в работе | надземная | 57 | Минвата | 80,0 |  |  |
| 3 | 2005 | к ФОК | в работе | канальная | 89 | ППУ | 178,0 |  |  |
| 4 | 2008 |  | в работе | канальная | 159 | Минвата | 80,0 |  |  |
| 5 | до 1990 | до Гагарина д.39а | в работе | канальная | 159 | Минвата | 180,0 |  |  |
| 6 | 2007 |  | в работе | надземная | 108 | ППУ | 30,0 |  |  |
| 7 | 2008 | до Гагарина д.35 | в работе | надземная | 89 | ППУ | 90,0 |  |  |
| 8 | до 1990 | до д/с Колокольчик | в работе | канальная | 76 | Минвата | 54,0 |  |  |
| 9 | до 1990 |  | в работе | канальная | 108 | Минвата | 142,0 |  |  |
| 10 | до 1990 |  | в работе | канальная | 108 | Минвата | 10,0 |  |  |
| 11 | до 1990 | до Гагарина д.39а | в работе | канальная | 57 | Минвата | 5,0 |  |  |
| 12 | до 1990 | до Гагарина д.39 | в работе | канальная | 57 | Минвата | 77,0 |  |  |
| 13 | до 1990 |  | в работе | канальная | 76 | Минвата | 30,0 |  |  |
| 14 | до 1990 | до Гагарина д.43 | в работе | канальная | 89 | Минвата | 20,0 |  |  |
| 15 | до 1990 | до Милицейская д.22 | в работе | бесканальная | 89 | перлит | 82,0 |  |  |
| 16 | 2019 | до Милицейская д.22 | в работе | надземная | 89 | ППУ/изолон | 27,0 |  |  |
| 17 | 2007 | до Гагарина д.37а | в работе | канальная | 108 | изолон | 57,0 |  |  |
| 18 | 2021 | до Гагарина д.37а | в работе | канальная | 108 | ППУ | 13,0 |  |  |
| 19 | 2021 |  | в работе | надземная | 108 | ППУ | 55,0 |  |  |
| 20 | 2013 | до Милицейская д.27а | в работе | надземная | 76 | ППУ | 110,0 |  |  |
| 21 | 2011 | до Милицейская д.27а | в работе | надземная | 57 | ППУ | 108,0 |  |  |
| 22 | 2008 |  | в работе | надземная | 159 | ППУ | 87,0 |  |  |
| 23 | до 1990 |  | в работе | канальная | 57 | Минвата | 60,0 |  |  |
| 24 | до 1990 |  | в работе | надземная | 57 | ППУ | 284,0 |  |  |
| 25 | до 1990 | до пер. Заводской д.18 | выведен из эксплуатации | канальная | 40 | Минвата | 50,0 |  |  |
| 26 | до 1990 | до Зеленая д.3 | выведен из эксплуатации | надземная | 40 | Минвата | 8,0 |  |  |
| 27 | 2017 | до Зеленая д.5 | выведен из эксплуатации | надземная | 32 | изолон | 8,0 |  |  |
| 28 | 2007 | до Зеленая д.4 | в работе | надземная | 57 | Минвата | 18,0 |  |  |
| 29 | 2007 | до Зеленая д.2 | в работе | надземная | 32 | Минвата | 24,0 |  |  |
| 30 | 2008 |  | в работе | надземная | 133 | Минвата | 65,0 |  |  |
| 31 | 2020 |  | в работе | надземная | 133 | Изолон | 85,0 |  |  |
| 32 | 2016 | до детского сада ул. Садовая | в работе | канальная | 133 | ППУ | 20,0 |  |  |
| 33 | 2016 | до детского сада ул. Садовая | в работе | канальная | 57 | ППУ | 249,0 |  |  |
| 34 | 2016 | до детского сада ул. Садовая | в работе | канальная | 57 | ППУ | 4,0 |  |  |
| 35 | 2016 |  | в работе | канальная | 57 | ППУ | 4,0 |  |  |
| 36 | до 1990 | ул. Садовая | в работе | канальная | 108 | Минвата | 198,0 |  |  |
| 37 | 2020 | до ул. Садовая д.15а | в работе | канальная | 57 | ППУ | 15,0 |  |  |
| 38 | до 1990 | до ул. Садовая д.13 | в работе | канальная | 57 | Минвата | 22,0 |  |  |
| 39 | до 1990 | до ул. Садовая д.13а | в работе | канальная | 108 | Минвата | 5,0 |  |  |
| 40 | до 1990 | ул. Садовая | в работе | канальная | 57 | Минвата | 6,0 |  |  |
| 41 | до 1990 | ул. Садовая, 9 | выведен из эксплуатации | канальная | 57 | Минвата | 6,0 |  |  |
| 42 | до 1990 | ул. Садовая, 5 | выведен из эксплуатации | канальная | 57 | Минвата | 14,0 |  |  |
| 43 | 2010 | ул. Садовая д.1 | выведен из эксплуатации | надземная | 57 | изолон | 30,0 |  |  |
| 44 | 2016 | ул. Профсоюзная 11а | выведен из эксплуатации | канальная | 32 | изолон | 279,5 |  |  |
| Итого по ЦТП №6 |  |  |  |  |  |  | 3049,5 |  | в работе |
| Итого протяжённость тепловых сетей |  |  |  |  |  |  | 14340,9 |  | в работе |
| Итого протяжённость тепловых сетей в работе |  |  |  |  |  |  | 12495,9 |  | в работе |
| Итого протяжённость тепловых сетей выведенных из эксплуатации |  |  |  |  |  |  | 1845,0 |  | в работе |

2. В подпункте 2.4 пункта 2 первый абзац после таблицы 2.5 изложить в новой редакции:

Итого следует 3 зоны действия источников теплоснабжения.

- Котельная БМК-5.1 (ООО «Газпром теплоэнерго Киров») – отпуск тепловой энергии в сеть за 2021 год составил 17 896 Гкал/год. Потери тепловой энергии – 3 487 Гкал/год. Полезный отпуск тепловой энергии за 2021 год составил 14 410 Гкал/год.

Суммарный резерв мощности котельной БМК 5.1 составляет 4,067 Гкал/ч. Общий резерв мощности ЦТП составляет 2,499 Гкал/час, в том числе: ЦТП №1- 0,445 Гкал/ч, ЦТП №2-0,424 Гкал/ч, ЦТП №3-0,078 Гкал/ч, ЦТП № 4-0,039 Гкал/ч, ЦТП №5-0,846 Гкал/ч, ЦТП №6-0,666 Гкал/ч. Наличие резерва мощности котельной и ЦТП связано с отказом потребителей тепловой энергии от централизованного теплоснабжения и переходом на индивидуальные источники теплоснабжения в период с 2016 по 2021 год.

Тепловые сети преимущественное выполнены в надземном и подземном (в каналах и бесканально) исполнении, часть тепловых сетей проложено транзитом через подвальные помещения жилых домов. Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей от котельной БМК 5.1 до ЦТП выполнена в ППУ изоляции. Участки тепловых сетей от ЦТП до потребителей тепловой энергии, проложенные бесканально, изолированы преимущественно перлитовой тепловой изоляцией. Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей канальной и надземной прокладки от ЦТП до потребителей тепловой энергии выполнена минеральной ватой и тепловой изоляцией из ППУ (в том числе по типу «скорлупа»).

3. В подпункте 2.5 пункта 2 третий абзац и таблицу 2.6. изложить в новой редакции:

Ожидаемые температуры наружного воздуха в отопительный период приняты на основании статистический наблюдений, проводимых ФГБУ «Кировский ЦГМС» за последние 5 лет (2017-2021 гг.).

Таблица 2.6 - Средняя температура наружного воздуха за последние пять лет

| Средняя температура наружного воздуха за год, °С |  |  |  |  |  | Средняя температура за последние 5 лет, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Январь | -14,9 | -9,9 | -10,6 | -4,7 | -11,8 | -10,38 |
| Февраль | -8,6 | -13,1 | -8,5 | -4,2 | -18,7 | -10,62 |
| Март | -1,7 | -9,6 | -2,3 | 0,3 | -6,0 | -3,86 |
| Апрель | 2,0 | 2,4 | 3,6 | 1,9 | 4,8 | 2,94 |
| Май | 7,8 | 11,4 | 13,6 | 12,2 | 15,1 | 12,02 |
| Сентябрь | 9,6 | 11,1 | 8,8 | 10,6 | 7,2 | 9,46 |
| Октябрь | 3,0 | 3,7 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,08 |
| Ноябрь | -1,4 | -3,7 | -4,1 | -4,2 | -1,9 | -3,06 |
| Декабрь | -5,6 | -9,3 | -5,2 | -11,8 | -11,9 | -8,76 |
| Средняя за ОЗП, °С | -1,09 | -1,89 | -0,02 | 0,53 | -2,08 | -0,91 |

4. В подпункте 2.5 пункта 2 таблицу 2.7 изложить в части нагрузок потребителей ООО «Газпром теплоэнерго Киров» в следующей редакции:

| ЦТП | № п/п | Адрес объекта | Год постройки здания | Наружный строительный объем, м3 | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП №1 | 1 | ж/дом ул. Северная , 24 | 1982 | 4046 | 0,098 |
|  | 2 | ж/дом ул. Северная , 26 | 1983 | 3932 | 0,095 |
|  | 3 | ж/дом ул. Северная , 28 | 1982 | 3937 | 0,095 |
|  | 4 | ж/дом ул. Милицейская, 27б | 1979 | 3016 | 0,078 |
|  | 5 | ж/дом ул. Милицейская, 33 | 1983 | 3089 | 0,079 |
|  | 6 | ж/дом ул. Милицейская, 29а | 1990 | 5279 | 0,122 |
|  | 7 | ж/дом ул. Милицейская, 35 | 1992 | 2879 | 0,074 |
|  | 8 | ж/дом ул. Северная , 22 | 1996 | 3370 | 0,087 |
|  | 9 | ж/дом ул. Северная, 20 | 1992 | 3188 | 0,082 |
|  | 10 | ж/дом ул. Победы, 6 | 1992 | 6191 | 0,137 |
|  | 11 | ж/дом ул. Победы, 10 | 1975 | 423 | 0,016 |
|  | 12 | ж/дом ул.Победы,3 | 1993 | 5941 | 0,131 |
|  | 13 | мастерские КОГПОАУ «КАТТ» |  | 14634 | 0,244 |
|  | 14 | МУП «Куменские тепловые системы» адм. здание |  | 700 | 0,016 |
|  |  | ИТОГО по ЦТП №1 |  | 60625 | 1,354 |
| ЦТП №2 | 1 | ж/дом ул. Гагарина, 63 | 1988 | 3017 | 0,078 |
|  | 2 | ж/дом ул. Гагарина, 59/4 | 1985 | 3211 | 0,083 |
|  | 3 | ж/дом ул. Гагарина, 59/3 | 1985 | 3211 | 0,083 |
|  | 4 | ж/дом ул. Гагарина, 59/2 | 1985 | 3230 | 0,083 |
|  | 5 | ж/дом ул. Гагарина, 59/1 | 1985 | 3242 | 0,083 |
|  | 6 | ж/дом ул. Гагарина, 61 | 1987 | 4244 | 0,103 |
|  | 7 | ж/дом ул. Гагарина,51 | 1981 | 3479 | 0,084 |
|  | 8 | ж/дом ул. Гагарина,53 | 1974 | 3494 | 0,084 |
|  | 9 | ж/дом ул. Гагарина,55 | 1992 | 3213 | 0,083 |
|  | 10 | ж/дом ул. Гагарина,65 | 1994 | 5202 | 0,112 |
|  | 11 | ж/дом ул. Гагарина,57 | 1987 | 3198 | 0,082 |
|  | 12 | КОГПОАУ «КАТТ» учебный корпус | 1973 | 17956 | 0,303 |
|  | 13 | КОГПОАУ «КАТТ» Общежитие №1 |  | 3301 | 0,076 |
|  | 14 | КОГПОАУ «КАТТ» Общежитие №2 |  | 3963 | 0,092 |
|  | 15 | КОГПОАУ «КАТТ» Общежитие №3 |  | 5184 | 0,119 |
|  |  | ИТОГО по ЦТП №2 |  | 69146 | 1,548 |
| ЦТП №3 | 1 | МО МВД России «Куменский» ул.Кирова,34 Адм.зд. | 1914 | 864 | 0,019 |
|  | 2 | МО МВД России «Куменский» ул.Кирова,36 Гараж | 1990 | 710 | 0,022 |
|  | 3 | КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Кумены» (учебный корпус) | 1964 | 9752 | 0,163 |
|  | 4 | КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Кумены» (спальный корпус) | 1973 | 2781 | 0,058 |
|  | 5 | МКУ ДО «ДШИ» пгт Кумены | 1964 | 2210 | 0,037 |
|  | 6 | МКУ «Центр ИМ и БО ОО Куменского района» | 1966 | 2895 | 0,059 |
|  | 7 | МКУК ЦБО – библиотека им.Фищева | 2000 | 7900 | 0,158 |
|  |  | ИТОГО по ЦТП №3 |  | 27112 | 0,516 |
| ЦТП №4 | 1 | Кирова, 4а | 1967 | 1667 | 0,05 |
|  | 2 | МУ Администрация МО Куменское городское поселение (адм. здание) | 1961 | 564 | 0,013 |
|  | 3 | Управление Судебного департамента в Кировской области Кирова, 8 | 1961 | 1595 | 0,036 |
|  | 4 | Прокуратура Кировской области Кирова, 8 | 1961 | 579 | 0,013 |
|  | 5 | МУ Администрация МО Куменское городское поселение (гараж) | 1966 | 566 | 0,017 |
|  | 6 | ПАО «Ростелеком» (адм. здание) | 1970 | 2053 | 0,046 |
|  | 7 | ПАО «Ростелеком» (гараж) | 1970 | 727 | 0,022 |
|  |  | ИТОГО по ЦТП №4 |  | 7751 | 0,197 |
| ЦТП №5 | 1 | Гагарина, 14 | 1969 | 1371 | 0,044 |
|  | 2 | Гагарина, 10 | 1974 | 3891 | 0,1 |
|  | 3 | Гагарина, 12 | 1971 | 4057 | 0,104 |
|  | 4 | Гагарина, 16 | 1967 | 3965 | 0,102 |
|  | 5 | Лесная, 3 | 1954 | 156 | 0,006 |
|  | 6 | Лесная, 18 | 2014 | 717 | 0,026 |
|  | 7 | Лесная, 20б | 1992 | 3019 | 0,083 |
|  | 8 | Северная, 8 | 1994 | 1464 | 0,046 |
|  | 9 | Базарная, 16 | 1971 | 1404 | 0,044 |
|  | 10 | Милицейская, 10 | 1990 | 2459 | 0,07 |
|  | 11 | МО МВД России «Куменский» ул. Гагарина, 22 | 1969 | 2861 | 0,065 |
|  | 12 | КОГОБУ СШ п.Кумены (учебный корпус) | 1985 | 22415 | 0,377 |
|  | 13 | КОГОБУ СШ п.Кумены (гараж) |  | 1006 | 0,031 |
|  | 14 | МКОУ ДО ДЮСШ пгт Кумены ул. Гагарина, 22, спортивный зал | 1970 | 2656 | 0,058 |
|  | 15 | МКОУ ДО ДЮСШ пгт Кумены ул. Гагарина, 22, гараж |  | 1307 | 0,04 |
|  | 16 | МКДОУ детский сад «Березка» пгт Кумены ул. Лесная, 17 а | 1978 | 4412 | 0,092 |
|  | 17 | МКУ Куменский ЦКД | 1967 | 5538 | 0,103 |
|  | 18 | КОГБУ «Куменская межрайСББЖ» | 1961 | 1886 | 0,039 |
|  | 19 | КОГБУЗ «Куменская ЦРБ» п.Кумены лечебный корпус | 1989 | 11428 | 0,201 |
|  | 20 | КОГБУЗ «Куменская ЦРБ» п.Кумены морг | 1989 | 276 | 0,005 |
|  | 21 | КОГБУЗ "Куменская ЦРБ" лечебный корпус №1 | 1974 | 4726 | 0,103 |
|  | 22 | КОГБУЗ "Куменская ЦРБ" Поликлиника | 1979 | 5329 | 0,105 |
|  | 23 | КОГБУЗ "Куменская ЦРБ" гараж | 1966 | 2520 | 0,077 |
|  | 24 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 1970 | 1823 | 0,041 |
|  | 25 | Ардашев Денис Владимирович Административное здание | 1997 | 2296 | 0,052 |
|  | 26 | ИП Дуров С.В. Магазин | 1970 | 519 | 0,01 |
|  |  | ИТОГО по ЦТП №5 |  | 93502 | 2,024 |
| ЦТП №6 | 1 | ж/дом ул. Гагарина, 37а | 1975 | 3174 | 0,082 |
|  | 2 | ж/дом ул. Гагарина, 39 | 1965 | 2247 | 0,061 |
|  | 3 | ж/дом ул. Гагарина, 39а | 1977 | 3225 | 0,083 |
|  | 4 | ж/дом ул. Зеленая,2 | 1975 | 356 | 0,014 |
|  | 5 | ж/дом ул. Зеленая,4 | 1976 | 1424 | 0,042 |
|  | 6 | ж/дом пер. Заводской,12 | 2015 |  | 0,061 |
|  | 7 | ж/дом пер. Заводской,16 | 1986 | 501 | 0,018 |
|  | 8 | ж/дом пер. Заводской,14 | 1985 | 284 | 0,011 |
|  | 9 | ж/дом ул. Милицейская, 27а | 1980 | 4855 | 0,115 |
|  | 10 | ж/дом ул. Гагарина, 41 | 1976 | 4378 | 0,104 |
|  | 11 | ж/дом ул. Гагарина, 43 | 1981 | 10012 | 0,201 |
|  | 12 | ж/дом ул.Милицейская, 22 | 1985 | 9219 | 0,19 |
|  | 13 | ж/дом ул.Садовая,13а | 1992 | 12333 | 0,241 |
|  | 14 | ж/дом ул.Садовая,13 | 1965 | 1568 | 0,04 |
|  | 15 | ж/дом ул.Садовая,15а (общежитие) |  | 2960 | 0,076 |
|  | 16 | ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Кир. Обл. | 1965 | 2509 | 0,057 |
|  | 17 | ФГУ "Россельхозцентр" | 1967 | 440 | 0,01 |
|  | 18 | ГУ – Управление ПФ РФ в Кирово-Чепецком районе Кировской области (межрайонное) | 1980 | 1013 | 0,019 |
|  | 19 | МКДОУ детский сад «Колокольчик» пгт Кумены | 1987 | 6108 | 0,128 |
|  | 20 | МКДОУ детский сад «Березка» пгт Кумены ул.Садовая,5а | 1969 | 5201 | 0,107 |
|  | 21 | МКОУ ДО ДЮСШ пгт Кумены (лыжная база) | 1969 | 583 | 0,011 |
|  | 22 | МКОУ ДО ДЮСШ пгт Кумены (ФОК) | 2012 | 9197 | 0,153 |
|  |  | ИТОГО по ЦТП №6 |  | 81587 | 1,824 |
|  |  | ВСЕГО: |  | 339723 | 7,463 |

5. В подпункте 2.6 пункта 2 таблицу 2.8 в части показателей ООО «Газпром теплоэнерго Киров» изложить в новой редакции:

Таблица 2.8 – Балансы тепловой энергии источников теплоснабжения

| Наименование показателей |  | Единица измерения | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| БМК-5.1 | Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 17 292 | 16 416 | 18 261 | 18 317 | 18 317 |
|  | Собственные нужды котельной | Гкал/год | 346 | 328 | 365 | 346 | 346 |
|  | тоже в % |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,89 | 1,89 |
|  | Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 16 946 | 16 088 | 17 896 | 17 971 | 17 971 |
|  | Потери тепловой энергии | Гкал/год | 3 493 | 3 545 | 3 487 | 4 464 | 4 464 |
|  | тоже в % |  | 20,62 | 22,03 | 19,48 | 24,84 | 24,84 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, всего: | Гкал/год | 13 452 | 12 543 | 14 410 | 13 506 | 13 506 |
|  | в т.ч. на собственное производство | Гкал/год | - | - | - | - | - |
|  | сторонним потребителям: | Гкал/год | 13 452 | 12 543 | 14 410 | 13 506 | 13 506 |
|  | бюджетные потребители | Гкал/год | 6 662 | 6 558 | 6 725 | 5 812 | 5 812 |
|  | прочие потребители | Гкал/год | 141 | 145 | 140 | 324 | 324 |
|  | население | Гкал/год | 6 649 | 5 782 | 7 545 | 7 370 | 7 370 |

6. В подпункте 2.8 пункта 2 таблицу 2.9 в части показателей ООО «Газпром теплоэнерго Киров» изложить в следующей редакции:

Таблица 2.9 – Топливные балансы источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Вид используемого топлива | Потребление топлива за 2021 год |
| --- | --- | --- |
| ООО "Газпром теплоэнерго Киров" |  |  |
| БМК-5.1 | природный газ, тыс. м3 | 2458,3 |

7. В подпункте 2.11 пункта 2 таблицу 2.11 в части тарифных значений ООО «Газпром теплоэнерго Киров» изложить в следующей редакции:

Таблица 2.11 – Динамика утвержденных тарифов

| Теплоснабжающая организация | Тариф, руб./Гкал без НДС |  | Тариф, руб./Гкал без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2021-30.06.2021 | 01.07.2021-31.12.2021 | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Киров» | 4008,80 | 4174,30 | 4174,30 | 4433,00 |

8. В пункте 2.2. пункта 2 таблицы 2.2 и 2.2.1 в части значений ООО «Газпром теплоэнерго Киров» изложить в следующей редакции:

Таблица 2.2. – Температурный график теплоносителя от ЦТП 1-6 ООО «Газпром теплоэнерго Киров»

| Температура наружного воздуха, оС | Температура подающего трубопровода, оС | Температура обратного трубопровода, оС | Перепад температур, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 40 | 37 | 3 |
| 7 | 40 | 36 | 4 |
| 6 | 40 | 36 | 4 |
| 5 | 40 | 35 | 4 |
| 4 | 41 | 36 | 5 |
| 3 | 42 | 37 | 5 |
| 2 | 43 | 38 | 5 |
| 1 | 44 | 38 | 5 |
| 0 | 45 | 39 | 6 |
| -1 | 46 | 40 | 6 |
| -2 | 47 | 41 | 6 |
| -3 | 48 | 41 | 7 |
| -4 | 49 | 42 | 7 |
| -5 | 50 | 43 | 7 |
| -6 | 51 | 44 | 8 |
| -7 | 52 | 44 | 8 |
| -8 | 53 | 45 | 8 |
| -9 | 54 | 46 | 8 |
| -10 | 55 | 46 | 9 |
| -11 | 56 | 47 | 9 |
| -12 | 57 | 48 | 9 |
| -13 | 58 | 48 | 10 |
| -14 | 59 | 49 | 10 |
| -15 | 60 | 50 | 10 |
| -16 | 61 | 50 | 10 |
| -17 | 62 | 51 | 11 |
| -18 | 62 | 51 | 11 |
| -19 | 63 | 52 | 11 |
| -20 | 64 | 53 | 12 |
| -21 | 65 | 53 | 12 |
| -22 | 66 | 54 | 12 |
| -23 | 67 | 55 | 12 |
| -24 | 68 | 55 | 12 |
| -25 | 69 | 56 | 13 |
| -26 | 70 | 56 | 13 |
| -27 | 71 | 57 | 14 |
| -28 | 71 | 58 | 14 |
| -29 | 72 | 58 | 14 |
| -30 | 73 | 59 | 14 |
| -31 | 74 | 59 | 15 |
| -32 | 75 | 60 | 15 |

Таблица 2.2.1 – Температурный график теплоносителя от котельной БМК 5/1 ООО «Газпром теплоэнерго Киров»

| Температура наружного воздуха, оС | Температура подающего трубопровода, оС | Температура обратного трубопровода, оС | Перепад температур, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 70 | 64 | 6 |
| 7 | 70 | 64 | 6 |
| 6 | 70 | 63 | 7 |
| 5 | 70 | 63 | 7 |
| 4 | 70 | 63 | 7 |
| 3 | 70 | 62 | 8 |
| 2 | 70 | 62 | 8 |
| 1 | 70 | 61 | 9 |
| 0 | 70 | 61 | 9 |
| -1 | 70 | 60 | 10 |
| -2 | 70 | 60 | 10 |
| -3 | 70 | 59 | 11 |
| -4 | 70 | 59 | 11 |
| -5 | 70 | 58 | 12 |
| -6 | 70 | 58 | 12 |
| -7 | 70 | 57 | 13 |
| -8 | 70 | 57 | 13 |
| -9 | 70 | 56 | 14 |
| -10 | 70 | 56 | 14 |
| -11 | 70 | 55 | 15 |
| -12 | 70 | 55 | 15 |
| -13 | 71 | 56 | 16 |
| -14 | 73 | 56 | 16 |
| -15 | 74 | 57 | 17 |
| -16 | 75 | 58 | 17 |
| -17 | 76 | 59 | 18 |
| -18 | 78 | 59 | 18 |
| -19 | 79 | 60 | 19 |
| -20 | 80 | 61 | 19 |
| -21 | 82 | 62 | 20 |
| -22 | 83 | 63 | 20 |
| -23 | 84 | 63 | 21 |
| -24 | 85 | 64 | 21 |
| -25 | 86 | 65 | 22 |
| -26 | 88 | 66 | 22 |
| -27 | 89 | 66 | 23 |
| -28 | 90 | 67 | 23 |
| -29 | 91 | 68 | 24 |
| -30 | 93 | 69 | 24 |
| -31 | 94 | 69 | 25 |
| -32 | 95 | 70 | 25 |