утвержденА

постановлением

администрации Куменского

городского поселения

от 25.02.2014 № 17

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Куменского городского поселения

Куменского района Кировской области

на период до 2024 года

2014 г.

1.ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения, санитарной и экологической безопасности.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения используются следующие термины  и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» -   часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

Наименование: Схема водоснабжения и водоотведения Куменского городского поселения Куменского района Кировской области на период до 2024 года (включительно) (далее-Схема) разработана на основании следующих документов:

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», акт. Ред. СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012.

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Улучшение экологической ситуации на территории Куменского городского поселения Куменского района Кировской области.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Куменского городского поселения Куменского района Кировской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения  и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсов и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные сети, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, за счет средств ОКК, за счет участия в областных и федеральных программах. Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы.

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Куменское городское поселение (далее – поселение) входит в центральную зону Кировской области и находится на юго-востоке от областного центра - города Кирова. Расстояние до г. Кирова – 62 км. Центр муниципального образования - пгт Кумены.  В состав поселения входят: пгт. Кумены, д. Бабкинцы, д. Кореповщина, д. Моряны и д. Спасская.

Общая площадь поселения в настоящее время составляет 9835 га. Протяженность границ поселения составляет 73,55 км. На юге поселение граничит с Сунским районом, на западе - с Рябиновским и Куменским сельскими поселениями, на севере - с Куменским сельским поселением, в восточной части - с Большеперелазским сельским поселением. Численность населения поселения составляет 5347 человек.

Климат умеренно-континентальный, с продолжительной умеренно-холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом. Особенности погоды отдельных месяцев и сезонов определяются характером атмосферных течений. С прохождением циклонов связаны резкие колебания температуры от суток к суткам, облачная погода и выпадение осадков. Продолжительность теплого и холодного периодов составляет соответственно 195 и 160 дней. Число дней со снежным покровом наблюдается в среднем 169 дня.

- Основными направлениями развития территории поселения является:

- Ремонт и замена существующей системы коммунальной инфраструктуры.

- Продолжение газификации поселения. В настоящее время территория поселения является негазифицированной.

Планируется строительство газопровода-отвода на пгт Кумёны с сооружением ГРС «Кумёны» в соответствующем населенном пункте от магистрального газопровода-отвода «КС «Вятская» - Киров».

Генеральный план поселения был разработан  в 2000 году на проектный срок до 2027 года. На момент разработки генерального плана, жилищный фондом было занято 825 га, в том числе:

- одноэтажный фонд -495 га, плотность жилого фонда - 700 м2/га;

- малоэтажный (2-3-х эт.) - 350 га, плотность жилого фонда - 1950 м2/га;

Жилищный фонд всего составлял 101,0 тыс. м2, в селе - 6 тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность при численности населения поселения на уровне 5 тыс. чел. равна 20,9 м2 общ. пл. на одного человека.

В структуре жилищного фонда преобладает (около 80 %) одноэтажная жилая застройка, 90% которой составляют деревянные дома, в основном, старой постройки. Всего в капитальном фонде (панельном, кирпичном) было размещено около 20 % жилищного фонда поселения, причем данная застройка сосредоточена практически целиком в центральной его части.

В соответствии с генеральным планом и функциональным зонированием, определена до 2027 г. территория поселения для застройки индивидуальными 1-этажными жилыми домами с земельными участками площадью до 1500 кв.м.

Общая площадь участка для разработки проекта планировки составляет: - 28.6 га. Застройка проектируемой улицы предполагается индивидуальными жилыми домами до 1-2 этажей индивидуальной разработки. Общее расчетное население проектируемых участков составляет 500 человек. Расчетная плотность населения по проекту принята 17 чел/га (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*).

Расчетный жилой фонд составляет ориентировочно – 13700 кв.м.

Расчетная численность населения проектируемого участка.

Площадь территории -28,6 га

Расчетная плотность населения (СНиП 2.07.01.- 89* прил. 5)   - 17чел/га

Расчетное население составляет:   28,6 х 17 = 500 чел.

Нормативная площадь озеленения.

Расчетное население – 500 чел.

Проектом предлагается двухрядная посадка кустарника и деревьев вдоль улиц жилой застройки. Устройство газонов на свободной территории.

Суммарное водопотребление составит: 180 л/сут х 500 чел. = 90000 л/сут

Суммарное водоотведение – 90000 л/сут.

Суммарное электропотребление составит:1700 кВтч/год х 500 чел. = 850000 кВтч/год.

Таблица 1.Наличие жилищного фонда на 01.01.2013

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений – всего, тыс. м2 | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в ИЖС | в МКД |
| Жилищный фонд - всего | 101,7 | 18,3 | 82,7 |
| в том числе в собственности: частной | 83,9 | 18,3 | 65,6 |
| Из неё: граждан | 76,3 | 18,3 | 58 |
| юридических лиц | 7,6 | 0 | 7,6 |
| государственной | 1,3 | 0 | 1,3 |
| муниципальной | 16,5 | 0 | 15,8 |
| в том числе по целям использования: социал. |  |  |  |
| специализированный | 0,7 | 0 | 0 |
| общежития | 0,7 | 0 | 0 |

Таблица 2. Оборудование жилищного фонда

| Наимено вание показа телей | Всего | В том числе оборудованных: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водо про- водом | в т.ч. центр | водоотведением (кана лизацией | В т.ч. центр. | Ото пле- нием | в т.ч. центр. | Ван- нами (душа- ми) | Газом (сетевым, снижен ным) | Наполь ными электроплитками |
| Общ. площадь жил. помеш., м2 | 101,7 | 88,7 | 87,9 | 67,2 | 64,7 | 46,6 | 42,2 | 51,9 | 92,8 | 2,1 |

Проектом Генерального плана предусмотрены санитарно-защитные зоны следующих объектов:

1. Скотомогильник. Санитарно-защитная зона 1000 метров.

2. Кладбище. Санитарно-защитная зона 100 метров.

В настоящее время площадь существующего кладбища составляет 6,28 га. Территория кладбища полностью исчерпала свой ресурс, поэтому возникла необходимость расширить его территорию. Генеральным планом предлагается следующее: к существующему кладбищу площадью 6,28 га присоединяются необрабатываемые земли сельскохозяйственного назначения (за счет земельных участков №43:14:320319:0033, №43:14:320319:0030) общей площадью 3,1 га, с переводом в категорию «земли населенных пунктов» и включением в границы пгт Кумены. Общая площадь кладбища будет составлять 9,38 га. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ориентировочный размер санитарно-защитной зоны кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью до 10 га составляет 100 м.

В настоящее время основным источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде, потребителям подается исходная (природная) вода, но основные показатели качества воды соответствуют требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основной целью создания и обеспечения режима в указанном ранее ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

Водоснабжение населенных пунктов поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: пгт Кумены, д.Моряны из 20 артезианских скважин и каптажей подачи в сеть потребителям через насосную станцию или водонапорную башню. В проекте Генерального плана, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», установлены зоны охраны подземных источников водоснабжения в размере 30 метров.

Для обеспечения потребителей поселения услугами водоснабжения и водоотведения привлечены: ООО «Куменское ВКХ» - гарантирующая организация, предоставляет услуги водоснабжения  и водоотведения населению, предприятиям, организациям, учреждениям, юридическим лицам.

Используются 42,8 км сетей водоснабжения и 24 объектов ВКХ. Основная  часть была  проложена  от  1960 г.  до  1982 г.  Основная  масса  водопроводных  сетей  состоит  из чугунных и стальных  труб, трубы ПВХ  диаметром  от  15  до  100мм.  Потери воды каждый год составляют свыше 20%.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 15-100 мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,5 – 2,0 м.

На территории поселения находятся 20 артезианских скважин, 5 резервуаров питьевой воды поселкового водопровода с запасом воды от 0,03 до 0,3 тыс. куб. м., в зависимости от времени отключения центрального водопровода. Потребление воды всеми потребителями за 2013 год составляет 164 тыс. куб. м, в том числе населением поселения – 121,7 тыс. куб. м.

Жизненно важным для поселения остается состояние водопроводных  сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения, проживающего в сельских населённых пунктах. Так, износ водопроводных сетей  колеблется от 56% до 90% При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за  роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт, распоряжается сетевым хозяйством на праве аренды ООО «Куменское ВКХ» и не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из трех источников: целевые программы субъекта Федерации на условиях софинансирования средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение.

Таблица 3.Информация по объектам, расположенных на территории  поселения

| № п/п | Наименование объекта | Производительность скважин | Место расположения | Собственник объекта | Эксплуатирующая организация | Производительность насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт скважина № 15100 | 630 м/ куб в сутки | пгт Кумены | МУ Администрация Кумен-ского городс-кого поселе-ния | ООО «Куменское ВКХ» | 10 куб/час |
| 2 | Арт скважина№ 25668 |  |  |  |  | 10 куб/час |
| 3 | Арт скважина № 12000 |  |  |  |  | 10 куб/час |
| 4 | Арт скважина № 39659 |  |  |  |  | 10 куб/час |
| 5 | Арт скважина № 5593 |  |  |  |  | 10 куб/час |
| 6 | Арт скважина№ 50226 |  |  |  |  | 10 куб/час |
| 7 | Арт скважина № 54880 |  |  |  |  | 10 куб/час |
| 8 | Арт скважина № 39630 |  |  |  |  | 10 куб/час |
| 9 | Арт скважина № 4084 |  |  |  |  | 10 куб/час |
| 10 | Арт скважина № 28784 |  |  |  |  | 10 куб/час |
| 11 | Арт скважина№ 5666 |  |  |  |  | 10 куб/час |
| 12 | Арт скважина № 1538 |  |  |  |  | 10 куб/час |
| 13 | Арт скважина № 5639 |  |  |  |  | 10 куб/час |
| 14 | Арт скважина № 3039 | 118 м/куб в сутки |  |  |  | 10 куб/час |
| 15 | Арт скважина № 6547 |  |  |  |  | 10 куб/час |
| 16 | Арт скважина № 6011 | 37,03 м/куб в сутки |  |  |  | 10 куб/час |
| 17 | Арт скважина № 6562 | 45,8 м/куб в сутки | д.Моря-ны |  |  | 10 куб/час |
| 18 | Арт скважина № 4829 |  |  |  |  | 10 куб/час |
| 19 | Арт скважина № 5930 |  |  |  |  | 10 куб/час |
| 20 | Арт скважина № 3091 |  |  |  |  | 10 куб/час |

На территории поселения действует 20 закольцованных водозаборов, скважины оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой, кранами для отбора проб воды. Территории зон строгого режима не окашиваются, павильоны артезианских скважин замусорены, отсутствует герметизация отверстий на оголовках скважин, что может привести к загрязнению вод подземного горизонта. Необходима установка и соблюдение ЗСО. Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Центральное водоснабжение в пгт Кумены осуществляется в большей части жилых, общественных зданий и зданий коммунального назначения от сети водопровода ø50 мм длиной 42,8 км. Источником водоснабжения является артезианские скважины (см. таблица № 3). Все скважины оборудованы насосом ЭЦВ-6-10-80.

Схема водоснабжения пгт Кумены прилагается.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории пгт Кумены  не выявлено.

Центральное водоснабжение в д.Моряны осуществляется в большой части жилых, общественных зданий и зданий коммунального назначения от сети водопровода ø50 мм длиной 3,6 км. Источником водоснабжения являются артезианские скважины (см. таблица № 3). В остальных населенных пунктах поселения водоснабжение населения происходит из колодцев и бытовых скважин.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории д.Моряны  не выявлено.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования. По территории поселения протекают реки Куменка, и Тюлькинский пруд.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров - в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и более - в размере 200 м.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.

Таблица 4. Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос

и береговой полосы

| Название реки, ручья | Длина реки, ручья, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Куменка |  | 50 | 50 | 5 |
| Тюлькинский пруд |  | 100 | 50 | 20 |

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде, потребителям подается исходная (природная) вода, но основные показатели качества воды соответствуют требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Имеются собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения.

Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении поселения:

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие городского поселения в целом.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

4. Отсутствие современных технологий водоочистки.

5. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

6. Водопроводные сети, в основном, не закольцованы.

7.Водопроводные сети имеют значительный амортизационный и физический износ.

2.2. Баланс водоснабжения и потребления поселения

Централизованное водоснабжение составляет около 75% от общего объема водопотребления подземных вод в поселении.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются скважинами, колодцами.

Таблица 5. Гидрогеологическая зона поселения характеризуется

следующими данными

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Данные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Основные данные эксплуатируемого водного горизонта: |  |  |  |  |
| 1. | Глубина залегания | м | 50 - 120 | В зависимости от абсолютных отметок устья скважин |
| 2. | Статический уровень | м | 30 - 70 |  |
| 3. | Мощность водовмещающих пород | м | 1-70 | В зависимости от мощности от насоса и трещинноватости известняков |
| 4. | Дебет | м3/ч | 0,5 - 300 |  |
| 5 | Сухой остаток | мг/л | 260 - 244 |  |
| 6. | Карбонатная жесткость | мг/экв. | 1,6 - 160 |  |
| Б. Подземные воды пригодны для питьевых и технических целей. Шахтными колодцами используются поверхностные (грунтовые) воды, скважинами – подземные горизонты. |  |  |  |  |

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну р.Куменка, Тюлькинский пруд. Средняя скорость течения рек колеблется в пределах от 0,3 до 0,8 м/сек. Весной и при выпадении ливневых дождей эти реки многоводны, в остальные периоды года количество воды в них сокращается. Таким образом, запас воды в этих реках неустойчивый. Среднегодовой сток рек – 160 м в год. На подземный приток воды в реки активно влияют карсты. Слой подземного притока составляет 70-80 мм в год.

Питание рек и ручьев происходит за счет грунтовых вод и атмосферных осадков.

Расчётное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до 5 тыс. составляет - 1 пожар. При этом расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/сек.

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство в каждом населенном пункте по одной артезианской скважины, предназначенной для работы в резервном режиме, с ожидаемой водоотдачей 5,5 м3/час и глубиной 40 м по аналогии с действующими скважинами.

При этом необходимо:

1. Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

После очистки предусматриваются парные резервуары чистой воды (РЧВ) ёмкостью равной: трёхчасовому расходу воды на пожаротушение, максимальному водопотреблению в эти часы, и запасу воды на время ликвидации аварии на трубопроводе, равное 12 часов. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Принимаем два резервуара по 100 м3.

2. Водоснабжение прочих деревень планируется осуществлять следующим образом: оснащать жилые дома усадебного типа автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50 л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую.

2.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе

водоснабжения

Жилищное строительство на период до 2024 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

Лицензионным соглашением (лицензия КИР 01342 ВЭ и КИР 00887 ВЭ) разрешен водозабор подземных вод для ООО «Куменское ВКХ»  установлен в объеме 830,83 тыс.м3 в год.

Прогноз объемов выработки (подъема) воды, ее отпуска и реализации потребителям  (таблица ниже) определен на основе среднегодовых данных приборов учета и расчета потребления воды по установленным нормативам.

При этом учитывается изменение прогнозируемых объемов в результате выполнения планируемых мероприятий по увеличению пропускной способности водопроводных   сетей, совершенствованию учета водопотребления, сокращению потерь воды при авариях и ремонтных работах,  увеличение количества потребителей (абонентов).

Таблица 6.Прогнозируемые объемы выработки и потребления воды

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Период регулирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2018 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем выработки (подъема) воды | т.м3 | 230,1 | 231,7 | 242,0 | 251,0 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды (технологические цели) | т.м3 | - |  |  |  |
| 3 | Объем отпуска в водопроводную сеть | т.м3 | 230,1 | 231,7 | 242,0 | 251,0 |
| 4 | Объем потерь, в т.ч.: - при авариях; - при опорожнении системы при производстве ремонтных работ; - при скрытых утечках - хищение воды (несанкционированный отбор и без учетный расход воды на полив приусадебных участков. | т.м3 т.м3. т.м3 т.м3 т.м3 | 34 | 76 | 84 | 94 |
| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Период регулирования |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2018 | 2024 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 14,8 | 32,8 | 34,7 | 37,45 |
| 6 | Объем реализации воды : в т.ч. -населению; - производству и другим потребителям хозяйства; | т.м3 т.м3 т.м3 | 159,4 118 41,4 | 164 121,7 42,3 | 167 123,9 43,1 | 171 127 44 |

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения поселения, а так же 85%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Куменского городского поселения приведены в таблице 7.

Таблица 7. Данные о численности населения Куменского городского поселения

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2018г. |  | Расчетный срок - 2024г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | пгт Кумены | - | 5059 | 10 | 5069 | 10 | 5079 |
| 2 | д.Моряны | - | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 3 | д.Спасская | - | 11 | 5 | 16 | 5 | 21 |
| 4 | д.Кореповщина | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
|  | Итого |  | 5322 | 17 | 5339 | 17 | 5356 |

Таблица 8.Таблица суммарного водопотребления по поселению

на период с 2014 по 2024 годы

| Расчетные сроки | Наименование расхода | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сред. сут.м³/ сут | Годовое т.м³/ год | Макс. сут.м³/ сут. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I этап до 2018 г. | Население | 160/160 | 0,16 | 57,8 | 0,5 |
|  | Коммунальные бытовые предприятия, промышленность, прочие расходы | 160/25 | 0,1 | 37,4 | 0,2 |
|  | Итого: | - | 0,26 | 95,2 | 0,7 |
| II этап до 2024 г. | Население | 160/160 | 0,16 | 57,8 | 0,5 |
|  | Коммунальные бытовые предприятия, промышленность, прочие расходы | 160/25 | 0,1 | 37,4 | 0,2 |
|  | Итого: | - | 0,26 | 95,2 | 0,7 |

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов  систем водоснабжения и линейных объектов централизованных систем водоснабжения

С целью обеспечения водоснабжением нового жилищного строительства и развития  поселения на 2014-2024 годы необходимо выполнить следующие мероприятия по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса  в сфере водоснабжения.

Таблица 9. Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса  в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Наличие ПСД | Планируемый срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка дна водозабора | Областнойместный бюджеты. Средства ОКК, средства населения, иные источники | нет | 2014-2024 |
| 2 | Установка и диспетчеризация приборов учета |  | нет | 2014-2024 |
| 3 | Замена приборов учета расхода электроэнергии НС-1 и НС-2 |  | нет | 2014-2024 |
| 4 | Реконструкция с частичной заменой ВЛ 35кВ(между НС-2 и НС-3) |  | нет | 2014-2024 |
| 5 | Замена чугунных задвижек |  | нет | 2014-2024 |
| 6 | Замена насосного агрегата |  | нет | 2014-2024 |
| 7 | Приобретение дизельной электростанции |  | нет | 2014-2024 |
| 8 | Реконструкция фильтров на насосной станции |  | нет | 2014-2024 |
| 9 | Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода пгт Кумены |  | нет | 2014-2024 |

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

- Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды, отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Произвести реконструкцию существующих водонасосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности.

Для защиты подземных вод необходимо осуществлять следующие мероприятия:

  - Постоянное наблюдение за санитарно-техническим состоянием водозаборных сооружений.

  - Постоянный контроль зa качеством отбираемой воды.

  - Своевременный тампонаж бездействующих скважин.

Запасы подземных вод в пределах городского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 85%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Таблица 10. Показатели критериев доступности для населения платы

за коммунальные услуги

| № п/п | Наименование показателей | Единица измере-ния | Крите-рии доступ-ности платы граж-дан за комму-нальные услуги на 2013 год | Крите-рии доступ-ности платы граж-дан за комму-наль-ные услуги на 2014 год | Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2018 год | Критерии доступности платы граждан за комму-нальные услуги на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | в % к общему количе-ству семей, | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | в % к общей численности населе-ния | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 | до 16,2 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | выше 88,0 | выше 89,0 | выше 90,0 | выше 93,0 |
| 4 | Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | до 20,1 | до 20,1 | до 20,0 | До 19,7 |

Для реализации данных мероприятий необходима инвестиционная программа. Администрация Куменского городского поселения предложит разработку инвестиционной программы обслуживающим организациям.

Выполнение мероприятий  позволит:

- обеспечить гарантированное водоснабжение населения, резервирование водоводов и оборудования в связи с износом городского  водовода и разводящих сетей до 85%;

- обеспечить развитие жилищного строительства, а также увеличение подачи воды населению;

- добиться экономии электроэнергии на 15%;

- обеспечить развитие жилищного строительства в населённых пунктах городского поселения;

- достичь показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.1. Описание системы и структуры водоотведения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованный сбор и отвод сточных вод на малые очистные сооружения открытого типа имеется в населенных пунктах Кумены и Моряны. Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жилые дома имеют выгребные ямы с утилизацией фекальных стоков в компостные ямы. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

В систему водоотведения пгт Кумены и д.Моряны поступают стоки от населения, промышленных зданий и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория одно- и до трехэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от жилой застройки на очистные сооружения.

Сети проложены из чугунных, керамических и ПНД труб диаметром 100 мм и имеют неудовлетворительное состояние из за длительного срока службы без капитального ремонта. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт у собственника сетей, Администрации Куменского городского поселения и у эксплуатирующей организации не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

Общая протяженность канализационных сетей Куменского городского поселения составляет порядка 31,2 км. Канализационными сетями охвачено менее 40 % территории жилой застройки поселения.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения на территории Куменского городского поселения  не выявлено.

Водоотведение от потребителей существующей застройки поселения  за 2013 год составляет 95,2 тыс.м3/год. Данные сети обслуживаются ООО «Куменское ВКХ».

В связи с тем, что на территории д.Моряны и пгт Кумены в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоотведению, расширение радиуса водоотведения не целесообразно.

Перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в зоне действия систем водоотведения  равен существующему, так как в проекте Генерального плана поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоотведения.

Таблица 11. Данные о  существующей системе водоотведения на территории Куменского городского поселения

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| Очистные сооружения: - Тип, мощность (м3/сут.), состав способ очистки, соответствие нормам качества очистки (можно отдельным текстом) - Местоположение с размещением канализации на схеме сетей | пгт Кумены, 950 м3/сут., биологическая, недостаточно очищенные стоки, не соответствуют нормативам |
| КНС на территории н. п: - Местоположение (указать на общей схеме сетей канализации) - Мощность, м3/час. - Насосы, их марки и состояние | КНС-100 м3/час 3 шт.на территории пгт Кумены |
| Основные сети: - Диаметры - Материал труб - Общая протяженность, км - Износ,% | 150-300 мм Чугун, а/ц 31,2 60 |

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Таблица 12. Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

по Куменскому городскому поселению

| Наименование потребителей | 2013 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды, т.м3/сут. | Maксим. сут.расход воды, т. м3/сут. |
| Население | 0,16 | 0,5 |
| Коммунально-бытовые предприятия, прочие расходы | 0,1 | 0,2 |
| Итого | 0,26 | 0,7 |

Расходы сточных вод от объектов на промышленных перспективных площадях строительства необходимо принимать по мере реализации инвестиционных проектов.

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях имеют устаревшее оборудование. Нормативы, по которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Технология очистки, применяемая на очистных сооружениях, рассчитана на очистку хозяйственно-бытовых стоков. Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

Анализ существующих проблем

1. В настоящее время Куменское городское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено менее 40 % территории жилой застройки.

2. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

3. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

4. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах городского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

3.2. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Проектные решения канализации поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана. В генеральном плане изменения системы канализации не предусматривается.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых объектов производственного, общественно-делового и  жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составит 95,2 тыс. куб.м./год

Таблица 13. Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков по Куменскому городскому поселению на расчетный период

| Наименование потребителей | 2013 год |  | 2018 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средне-сут. расход воды, т.м3/сут. | Maксим. сут. расход воды, т. м3/сут. | Средне-сут. расход воды, т.м3/сут. | Maксим. сут.рас-ход воды, т. м3/сут. | Среднесут. расход воды, т.м3/сут. | Maксим. сут.рас-ход воды, т. м3/сут. |
| Население | 0,16 | 0,5 | 0,16 | 0,5 | 0,16 | 0,5 |
| Коммунально-бытовые предприятия, прочие расходы | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Итого | 0,26 | 0,7 | 0,26 | 0,7 | 0,26 | 0,7 |

3.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов  систем водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени  благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Таблица 14. Предложения по обеспечению территории поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки реализа-ции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоотведение |  |  |  |
| 1.1. |  | Замена существующих самотечных коллекторов в точках подключения новых районов (с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей) | 2014-2024 |
| 1.2. |  | Самотечные сети канализации прокладывать асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб | 2014-2024 |
| № п/п |  | Наименование мероприятия | Сроки реализа-ции |
| 1.3. |  | Снижение водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий | 2014-2024 |

Перспективная система водоотведения предусматривает незначительное дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Самотечные сети канализации прокладывать асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие и замена изношенных канализационных сетей.